## 点位表
单位名称： |  |  | 系统负责人： |  |  | 联系电话：
采集点位编码 （工位号） | 采集参数
| 设置部位 | 探测器编号 | 监测物名称 | 报警阈值 | 监测值单位 | 数据是否接入DCS | 数据是否接入实时数据库 | 数据采集频率(秒)
QT-610001 | 甲烷蒸汽转化 | 021R21110085 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-610001 | 甲烷蒸汽转化 | 021R21110085 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-610002 | 甲烷蒸汽转化 | 02AU21110005 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-610003 | 甲烷蒸汽转化 | 02AU21110019 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-610004A | 甲烷蒸汽转化 | 02AU21110015 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-610004B | 甲烷蒸汽转化 | 02AU21110006 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-610005 | 甲烷蒸汽转化 | 021R21110077 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-610006A | 甲烷蒸汽转化 | 02AU21110004 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-610006B | 甲烷蒸汽转化 | 02AR21110058 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-610007A | 甲烷蒸汽转化 | 02AR21110064 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-610007B | 甲烷蒸汽转化 | 02AR21110063 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-610008 | 甲烷蒸汽转化 | 02AR21110015 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-610009 | 甲烷蒸汽转化 | 02AR21110010 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-610010 | 甲烷蒸汽转化 | 02AU21110016 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-610011 | 甲烷蒸汽转化 | 02AR21110059 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-610012 | 甲烷蒸汽转化 | 02AR21110016 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-610013 | 甲烷蒸汽转化 | 02AR21110013 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-610014 | 甲烷蒸汽转化 | 021R21110086 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61301 | 低温甲醇洗 | 02BY21110033 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61302 | 低温甲醇洗 | 02BY21110034 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61303 | 低温甲醇洗 | 02BY21110009 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61304 | 低温甲醇洗 | 02BY21110010 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61305 | 低温甲醇洗 | B3211410027 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61306 | 低温甲醇洗 | 02BY21110016 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61307 | 低温甲醇洗 | 02BY21110026 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61308 | 低温甲醇洗 | 02BY21110035 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61309 | 低温甲醇洗 | 02BY21110025 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61310 | 低温甲醇洗 | 02AU21110008 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61311 | 低温甲醇洗 | 02AU21110017 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61312 | 低温甲醇洗 | 02NW10160004 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61313 | 低温甲醇洗 | 02AU21110007 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61314 | 低温甲醇洗 | 02BY21110036 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61315 | 低温甲醇洗 | 02BY21110002 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61316 | 低温甲醇洗 | 02BY21110001 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61317 | 低温甲醇洗 | 02BY21110023 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61318 | 低温甲醇洗 | 02BY21110007 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61319 | 低温甲醇洗 | 02BY21110027 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61320 | 低温甲醇洗 | 02BY21110028 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61321 | 低温甲醇洗 | 02BY21110040 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61322 | 低温甲醇洗 | 02BY21110039 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61323 | 低温甲醇洗 | 02BY21110032 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61324 | 低温甲醇洗 | 02BY21110031 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61325 | 低温甲醇洗 | B3211410045 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61326 | 低温甲醇洗 | 02BY21110041 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61327 | 低温甲醇洗 | 02BY21110008 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61328 | 低温甲醇洗 | 02BY21110004 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61329 | 低温甲醇洗 | 02BY21110005 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61330 | 低温甲醇洗 | 02BY21110038 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61331 | 低温甲醇洗萃取厂房 | 02X929150004 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61333 | 低温甲醇洗 | 02BY21110019 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61334 | 低温甲醇洗 | 02BY21110018 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61335 | 低温甲醇洗 | 02BY21110022 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61336 | 低温甲醇洗 | 02BY21110020 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61337 | 低温甲醇洗 | 02X921110020 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61338 | 低温甲醇洗 | 02X921110002 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61339 | 低温甲醇洗 | 02X921110004 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61340 | 低温甲醇洗 | 02X921110061 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61341 | 低温甲醇洗 | 02BY21110024 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61342 | 低温甲醇洗 | 02BY21110014 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61343 | 低温甲醇洗 | 02BY21110011 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61344 | 低温甲醇洗 | 02BY21110012 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61345 | 低温甲醇洗 | 02BY21110013 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61346 | 低温甲醇洗 | 02BY21110021 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61347 | 低甲1号泵房 | 021U29130234 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61348 | 低甲1号泵房 | 021U29130235 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61349 | 低甲1号泵房 | 021U29140001 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61350 | 低温甲醇洗除臭装置 | 02NW10160002 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61601 | 液氮洗 | 02AN21110017 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61602 | 液氮洗 | 02AN21110030 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61603 | 液氮洗 | 02AR21110009 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61604 | 液氮洗 | 02AR21110042 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61605 | 液氮洗 | 02AR21110049 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61606 | 液氮洗 | 02HU12160005 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63501 | 尿素合成 | 02X921110041 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63502 | 尿素合成 | 02X921110030 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63503 | 尿素合成 | 02X921110029 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63504 | 尿素合成 | 02X921110015 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63505 | 尿素合成 | 02X921110050 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63506 | 尿素合成 | 02X921110011 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63507 | 尿素合成 | 02X921110021 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63508 | 尿素合成 | 02X921110016 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63509 | 尿素合成 | 02X921110059 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63510 | 尿素合成 | 02X921110003 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63511 | 尿素合成 | 02X921110001 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63512 | 尿素合成 | 02X921110004 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63513 | 尿素合成 | 02X921110022 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63514 | 尿素合成 | 02X921110055 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63515 | 尿素合成 | 02X921110073 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63516 | 尿素合成 | 02X921110040 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63517 | 尿素合成 | 02X921110074 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63518 | 尿素合成 | 02X921110066 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63526 | 尿素合成 | 02X921110002 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63520 | 尿素合成 | 02X921110068 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63521 | 尿素合成 | 02X921110046 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63522 | 尿素合成 | 02X921110032 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63523 | 尿素合成 | 02X921110067 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63524 | 尿素合成 | 02X921110019 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63519 | 尿素合成 | 02X921110069 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63525 | 尿素合成 | 02X921110012 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63527 | 尿素合成 | 02X921110039 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63528 | 尿素合成 | 02X921110056 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63529 | 尿素合成 | 02X921110038 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63530 | 尿素合成 | 02X921110037 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63531 | 尿素合成 | 02X921110031 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63532 | 尿素合成 | 02X921110065 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63534 | 尿素合成 | 02X921110062 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63535 | 尿素合成 | 02X921110053 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63536 | 尿素合成 | 02X921110026 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63538 | 尿素合成 | 02X921110070 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63533 | 尿素合成 | 02X921110052 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63537 | 尿素合成 | 02X921110044 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63539 | 尿素合成 | 02X921110043 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63540 | 尿素合成 | 02X921110007 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63541 | 尿素合成 | 02X921110045 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63542 | 尿素合成 | 02X921110005 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63601 | 大颗粒0.3米 | 02AN21110025 | 甲醛 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63602 | 大颗粒1.2米 | 02AN21110002 | 甲醛 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63603 | 大颗粒二层 | 02BY21110006 | 甲醛 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63604 | 大颗粒二层 | 02AN21110021 | 甲醛 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63605 | 大颗粒二层 | 02AN21110010 | 甲醛 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63606 | 大颗粒0.3米 | 02AN21110009 | 甲醛 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63607 | 大颗粒二层 | 02AN21110001 | 甲醛 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63608 | 大颗粒二层 | 02AN21110005 | 甲醛 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63609 | 大颗粒二层 | 02AN21110022 | 甲醛 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60601 | 加压气化 | 021R21110014 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60602 | 加压气化 | 021R21110078 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60603 | 加压气化 | 021R21110006 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60604 | 加压气化 | 021R21110052 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60605 | 加压气化 | 021R21110019 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60606 | 加压气化 | 021R28130033 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60607 | 加压气化 | 02NX12160003 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60608 | 加压气化 | 021R21110090 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60609 | 加压气化 | 021R21110008 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60610 | 加压气化 | 02AT28130001 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60611 | 加压气化 | 021R21110040 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60612 | 加压气化 | 021R21110072 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60613 | 加压气化 | 021R21110070 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60614 | 加压气化 | 021R21110015 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60615 | 加压气化 | 02AR34160011 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60616 | 加压气化 | 02AR34160019 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60617 | 加压气化 | 02AR34160010 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60618 | 加压气化 | 021R21110020 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60619 | 加压气化 | 021R21110051 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60620 | 加压气化 | 021R21110068 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60621 | 加压气化 | 021R21110024 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60622 | 加压气化 | 02AR34160018 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60623 | 加压气化 | 02AR34160016 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60624 | 加压气化 | 02AR34160017 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60625 | 加压气化 | 021R21110035 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60626 | 加压气化 | 021R21110036 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60627 | 加压气化 | 021R21110054 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60628 | 加压气化 | 021R28130004 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60629 | 加压气化 | 02AR34160012 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60630 | 加压气化 | 02AR34160020 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60631 | 加压气化 | 02AR34160013 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60632 | 加压气化 | 021R21110056 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60633 | 加压气化 | 021R21110005 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60634 | 加压气化 | 021R21110067 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60635 | 加压气化 | 021R21110065 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60636 | 加压气化 | 02AR34160014 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60637 | 加压气化 | 02AR34160021 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60638 | 加压气化 | 02AR34160015 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60639 | 加压气化 | 021R21110081 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60640 | 加压气化 | 021R21110022 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60641 | 加压气化 | 021R21110048 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60642 | 加压气化 | 021R28130003 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-62101 | 煤锁气压缩 | 021R21110025 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-62102 | 煤锁气压缩 | 021R21110026 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-62103 | 煤锁气压缩 | 021R28130006 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-62104 | 煤锁气压缩 | 021R21110073 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-62105 | 煤锁气压缩 | 021R21110007 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-62106 | 煤锁气压缩 | 021R21110055 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-62107 | 煤锁气压缩 | 02AR21110011 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-62108 | 煤锁气压缩 | 02AR21110055 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-62109 | 煤锁气压缩 | 02AR21110002 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-62110 | 煤锁气压缩 | 02AR21110001 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-62111 | 煤锁气柜 | 02AU21110011 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-62112 | 煤锁气柜 | 02AU21110001 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-62113 | 煤锁气柜 | 02AU21110012 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-62114 | 煤锁气柜 | 02AU21110002 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-62115 | 加压泵房 | 021R28130005 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-62116 | 加压泵房 | 021R21110071 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-62117 | 煤锁气柜西南侧 | 02X12914002 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-62118 | 煤锁气柜东北侧 | 02X12914003 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-62401 | 酚回收零米东侧 | 02AN21110026 | 二异丙醚 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-62402 | 酚回收 | 02X921110040 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-62403 | 酚回收 | 02X921110036 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-62404 | 酚回收 | 02X921110057 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-62405 | 酚回收 | 02AN21110013 | 二异丙醚 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-62406 | 酚回收 | 02AN21110014 | 二异丙醚 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-62407 | 酚回收 | 021U21110035 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-62408 | 酚回收 | 02AN29140378 | 二异丙醚 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-62409 | 酚回收 | 02HW12180008 | 粗酚 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-62410 | 酚回收 | 02AN21110006 | 粗酚 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-61501 | 硫回收 | 021U21110027 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61502 | 硫回收 | 021U21110001 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61503 | 硫回收 | 02NW10160003 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61504 | 硫回收 | 021U21110005 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61505 | 硫回收 | 021U21110038 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61506 | 硫回收 | 021U21110012 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61507 | 硫回收 | 021U21110009 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61508 | 硫回收 | 021U21110036 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61509 | 硫回收 | 021U21110002 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61510 | 硫回收 | 021U21110030 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61511 | 硫回收 | 021U21110011 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61512 | 硫回收 | 021U21110029 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61513 | 硫回收 | 021U21110017 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61514 | 硫回收 | 021U21110028 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61515 | 硫回收 | 021U21110018 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61516 | 硫回收 | 021U21110032 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61517 | 硫回收 | 021U21110043 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61518 | 硫回收 | 021U21110031 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61519 | 硫回收 | 021U21110033 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61520 | 硫回收 | 021U21110021 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61521 | 硫回收 | 021U21110016 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61522 | 硫回收 | 021U21110022 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61523 | 硫回收 | 021U21110025 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61524 | 硫回收 | 021U21110026 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61525 | 硫回收 | 021U21110041 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61526 | 硫回收 | 021U21110042 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61527 | 硫回收 | 021U21110019 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61528 | 硫回收 | 021U21110008 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61529 | 硫回收 | 021U21110007 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61530 | 硫回收 | 021U21110020 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61531 | 硫回收 | 021U21110003 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61532 | 硫回收 | 021U21110024 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61533 | 硫回收 | 021U21110004 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61534 | 硫回收 | 021U21110023 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61535 | 硫回收 | 021U21110037 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61536 | 硫回收 | 021U21110014 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61537 | 硫回收 | 021U21110013 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61538 | 硫回收 | 021U21110039 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61539 | 硫回收 | 021U21110034 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61540 | 硫回收 | 021U21110015 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-61541 | 硫回收 | 021U21110040 | H2S | 4/7 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-611A1 | 冷却小屋北 | O66111957009 | H2 | 20/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-611A3 | 冷却小屋南东 | O66111957010 | H2 | 20/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-611A2 | 冷却小屋南西 | O66111957003 | H2 | 20/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63101 | 氨合成 | 02AR21110044 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63102 | 氨合成 | 02AR21110035 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63103 | 氨合成 | 02AR21110043 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63104 | 氨合成 | 02AR21110012 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63105 | 氨合成 | 02AR21110023 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63301 | 氨库泵房 | 02PB12160002 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63302 | 氨库泵房 | 02NY12180002 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63303 | 氨库 | 02PB12160006 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63304 | 氨库泵房 | 02PB12160009 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63305 | 氨库 | 02NY12180004 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63306 | 氨库 | 02PB12160001 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63307 | 氨库 | 02PB12160003 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63308 | 氨库 | 02PB12160010 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63309 | 氨库 | 02PB12160004 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63310 | 氨球（南顶部） | 02NY12160018 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-17601 | 综合罐区 | 02HY10130015 | 粗酚 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-17602 | 综合罐区 | 02AN21110020 | 石脑油 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-17603 | 综合罐区 | 02BY21110029 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-17604 | 综合罐区 | 02AN21110019 | 甲醛 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-17607 | 综合罐区B | 02AN29140107 | 甲醛 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-17610 | 综合罐区B | 02AN29140108 | 甲醛 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-17611 | 综合罐区B | 02AN29140109 | 甲醛 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-17612 | 综合罐区B | 02HY10130016 | 粗酚 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-17613 | 综合罐区B | 02AN29140185 | 粗酚 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-160A01 | 综合罐区A装车站 | 02AN29140554 | 石脑油 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-160A02 | 综合罐区A装车站 | 02BY29140021 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-176A01 | 综合罐区A泵房 | 02AN29140555 | 石脑油 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-176A02 | 综合罐区A泵房 | 02BY29140022 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-176A03 | 综合罐区A罐区 | 02AN29140556 | 石脑油 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-176A04 | 综合罐区A罐区 | 02BY29140023 | 甲醇 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63001 | 综合压缩 | 02AR21110037 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63002 | 综合压缩 | 02AR21110050 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63003 | 综合压缩 | 02AU21110013 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63004 | 综合压缩 | 02AU21110014 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63005 | 综合压缩 | 02AR21110054 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63006 | 综合压缩 | 02AR21110017 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63007 | 综合压缩 | 02X921110047 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63008 | 综合压缩 | 02NY12180003 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63009 | 综合压缩 | 02X921110018 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63010 | 综合压缩 | 021R21110038 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63011 | 综合压缩 |  | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63012 | 综合压缩 |  | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63013 | 综合压缩 | 02PB12160005 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63014 | 综合压缩 | 02NY12180001 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63015 | 综合压缩 | 02X921110017 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63016 | 综合压缩 | 02X921110060 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63017 | 综合压缩 | 02AR21110029 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63018 | 综合压缩 | 02AR21110024 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63019 | 综合压缩 | 02AU21110010 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63020 | 综合压缩 | 02AU21110003 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63021 | 综合压缩 | 02AU21110009 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63022 | 综合压缩 | 02AR21110056 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63023 | 综合压缩 | 02AR21110060 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63024 | 综合压缩 | 02AR21110057 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63025 | 综合压缩 | 02X921110049 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63026 | 综合压缩 | 02NY12180006 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63027 | 综合压缩 | 02NY12180005 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63028 | 综合压缩 | 02AR21110014 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63029 | 综合压缩 | 02AR21110037 | H2 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-63030 | 综合压缩 | 02X921110061 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63031 | 综合压缩 | 02X921110073 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63032 | 综合压缩 | 02X921110034 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-63033 | 综合压缩 | 02X921110017 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-16004 | 氨气装车站2 | 02X234170003 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-16003 | 氨气装车站 | 02X929150003 | 氨气 | 22/43 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-16002 | 石脑油装车B | 02AN21110011 | 石脑油 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-16001 | 甲醛装车站B | 02AN21110004 | 甲醛 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60109 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110061 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60110 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110062 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60111 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110058 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60112 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110069 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60113 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110044 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60114 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110031 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60115 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110075 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60116 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110042 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60117 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110074 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60118 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110041 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60119 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110059 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60120 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110045 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60121 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110084 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60122 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110027 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60123 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110032 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60124 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110017 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60125 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110083 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60126 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110091 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60127 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110087 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60128 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110088 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60129 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110028 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60130 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110080 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60131 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110050 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60132 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110079 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60133 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110046 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60134 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110030 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60135 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110029 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60136 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110037 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60137 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110038 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60138 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110049 | CO | 13/26 | ppm | 是 | 是 | 0.5
QT-60101 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110045 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60102 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110041 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60103 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110053 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60104 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110046 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60105 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110027 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60106 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110033 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60107 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110028 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
QT-60108 | 供煤装置2号筒仓 | 021R21110034 | CH4 | 25/50 | %LEL | 是 | 是 | 0.5
填报说明： 1、点位包含所有易燃易爆及有毒有害气体； 2、采集点位编码（工位号）在各单位内部应是唯一的，采用按各单位现有的编码规则； 2、表格行数不足自行增加。